## Карта заказа на поставку
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте erk@nt-rt.ru Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Карта заказа на поставку терминалов ЭКРА 211
|  |  | Отметьте знаком |  |  | ü | то, что Вам требуется и нажмите кнопку "Обновить список карт заказа".
Далее перейдите на все имеющиеся вкладки заполните необходимые поля.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Тип терминала | [9 empty] | Количество
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации генератора мощностью до 12 МВт
|  | ЭКРА 211 0101 |  |  | -
терминал основных защит, автоматики сигнализации трансформатора мощностью до 16 МВА
|  | ЭКРА 211 0201 |  |  | -
терминал резервных защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации трансформатора мощностью до 16 МВА
|  | ЭКРА 211 0202 |  |  | -
терминал основных защит, автоматики сигнализации трансформатора мощностью до 16 МВА+АУВ
|  | ЭКРА 211 0203 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации кабельной или воздушной линии, линии к ТСН
|  | ЭКРА 211 0301 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации линии (с продольной дифференциальной защитой)
|  | ЭКРА 211 0302 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации кабельной или воздушной линии с дистанционной защитой
|  | ЭКРА 211 0303 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации секционного выключателя
|  | ЭКРА 211 0401 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации секционного выключателя с контролем напряжения двух секций
|  | ЭКРА 211 0402 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации электродвигателя мощностью до 5МВт
|  | ЭКРА 211 0501 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации электродвигателя мощностью более 5МВт
|  | ЭКРА 211 0502 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателями сигнализации двухскоростного электродвигателя
|  | ЭКРА 211 0503 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода на ТСН
|  | ЭКРА 211 0601 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода
|  | ЭКРА 211 0602 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода (с дистанционной защиты)
|  | ЭКРА 211 0603 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода на магистраль резервного питания
|  | ЭКРА 211 0701 |  |  | -
Защита трансформатора возбуждения
|  | ЭКРА 211 0901 |  |  | -
терминал автоматического регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой
|  | ЭКРА 211 1301 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации генераторного выключателя
|  | ЭКРА 211 1302 |  |  | -
терминал дифференциальной защиты шин на 4 присоединения, автоматики, управления и сигнализации секционного выключателя
|  | ЭКРА 211 1401 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации секции шин (трансформатора напряжения)
|  | ЭКРА 211 1501 |  |  | -
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации линии к БСК
|  | ЭКРА 211 1601 |  |  | -
терминал резервных защит и сигнализации реактора
|  | ЭКРА 211 1701 |  |  | -
Предприятие изготовитель:
| Заказчик: |  |  | Предприятие
Заполнил:
1
| ü | [9 empty] | 2

## Средства орган. лок. сети
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте erk@nt-rt.ru Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
[6 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Наименование | [18 empty] | Количество
Кабель связи 1 пара Belden, (катушка 305 м), шт.
Кабель связи Ethernet UTP, (катушка 305 м), шт.
Компьютер (для сбора информации), шт.
Компьютер (NoteBook, конкретные характеристики указываются в дополнительных требованиях), шт.
-
Адаптер для создания локальной сети "EKRASMS-SP":
4-х портовая плата RS-485 для шины PCI
2-х портовая плата RS-485 для шины PCI
Медиа-конвертер с двумя оптическими портами
ПО "EKRASMS-SP"
АРМ-релейщика
|  |  |  | ü | Free - минимально-достаточная версия ПО, предоставляемая бесплатно всем потребителям
Standard - сетевая версия лицензии с набором функций аналогичным версии Free
Конфигуратор
Pro - поддерживает возможность создания и редактирования "гибкой" логики
Full - поддерживающая возможность создания конфигураций терминала
OPC - сервер
Интерфейсы терминалов
Наименование | [18 empty] | Количество
RS-485 | [18 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [18 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  |  | ü | Программная синхронизация времени | [7 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
ModBus/RTU (COM1)
ModBus/RTU (COM2)
SNTP (Ethernet)
MЭК 60870-5-103 (COM1)
MЭК 60870-5-103 (COM2)
MЭК 60870-5-104 (Ethernet)
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока *
[10 empty] | 220 В |  |  | 110 В |  | ü | 24 В
1
| ü | [18 empty] | 2
* - одна из указанных позиций, по умолчанию 24В
Дополнительные требования
| Заказчик: |  |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [6 empty] | (Подпись) |  |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0101 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации генератора мощностью до 12 МВт
ЭКРА 211 0101
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0101-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 7(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0101-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0101-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
ü
|  | ЭКРА 211 0101-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи генератора со стороны выводов | [17 empty] | IГ,Y
| Цепи ТТ, установленного в цепи генератора со стороны нейтрали | [17 empty] | IНГ,Y
| Цепь ТТНП | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на выводах генератора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на выводах генератора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗГ - продольная дифференциальная токовая защита с торможением и дифференциальной отсечкой.
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
- по току обратной последовательности;
- по току не симметрии
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗОМ - защита от обратной мощности.
ЗПВ БК - защита от потери возбуждения (с возможностью блокировки от качаний).
ЗИЧ - защита от изменения частоты.
ЗПР - защита от перегрузки ротора.
ЗПС - защита от перегрузки статора.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
ЛЗШ - логическая защита шин.
ТЗОП - токовая защита обратной последовательности.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0201 (hidden)
Карта заказа на
терминал основных защит, автоматики сигнализации трансформатора мощностью до 16 МВА
ЭКРА 211 0201
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0201-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 7(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0201-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0201-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0201-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного на высокой стороне трансформатора | [17 empty] | IвнY
| Цепи ТТ, установленного на низкой стороне трансформатора | [17 empty] | IннY
| Цепи ТТНП, установленного на высокой стороне трансформатора | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного со стороны низкого напряжения трансформатора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного со стороны низкого напряжения трансформатора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗТ - продольная дифференциальная токовая защита с торможением и дифференциальной отсечкой.
МТЗ ВН - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений cо стороны высокого напряжения:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с возможностью блокировки по току 2-ой гармоники;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя ВН.
МТЗ НН - двухступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений cо стороны низкого напряжения:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с ускорением второй ступени при включении выключателя ВН.
ЗНР ВН - защита от несимметричного режима по току со стороны высокого напряжения.
ЗНР НН - защита от несимметричного режима по току со стороны низкого напряжения.
ТЗНП - токовая защита нулевой последовательности:
- по расчетному току 3Io;
- по измеренному току 3Io (с ТТНП).
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗП - защита от симметричной перегрузки.
ЗПВ БК - защита от потери возбуждения (с возможностью блокировки от качаний).
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
ГЗ - газовая защита.
ГЗ РПН - газовая защита регулятора под напряжением.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
Отключение от внешних цепей./
АО - автоматика охлаждения.
Функции управления
Отсутствуют.
Функции сигнализации
Отсутствуют.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0202 (hidden)
Карта заказа на
терминал резервных защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации трансформатора мощностью до 16 МВА
ЭКРА 211 0202
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0202-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 4(1)/4 | 32/16
|  | ЭКРА 211 0202-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0202-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0202-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного на высокой стороне трансформатора | [17 empty] | IвнY
| Цепи ТТНП, установленного на высокой стороне трансформатора | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного со стороны низкого напряжения трансформатора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного со стороны низкого напряжения трансформатора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - двухступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений cо стороны высокого напряжения:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с ускорением второй ступени при включении выключателя ВН.
ЗНФ - защита от непереключения фаз.
ЗНФР - защита от неполнофазного режима.
ТЗНП - токовая защита нулевой последовательности:
- по расчетному току 3Io;
- по измеренному току 3Io (с ТТНП).
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
ГЗ - газовая защита.
ГЗ РПН - газовая защита регулятора под напряжением.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
АПВ - автоматическое повторное включение
- однократное;
- двукратное.
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0203 (hidden)
Карта заказа на
терминал основных защит, автоматики сигнализации трансформатора мощностью до 16 МВА+АУВ
ЭКРА 211 0203
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0203-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 7(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0203-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0203-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0203-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного на высокой стороне трансформатора | [17 empty] | IвнY
| Цепи ТТ, установленного на низкой стороне трансформатора | [17 empty] | IннY
| Цепи ТТНП, установленного на высокой стороне трансформатора | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного со стороны низкого напряжения трансформатора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного со стороны низкого напряжения трансформатора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗТ -дифференциальная токовая защита трансформатора.
МТЗ ВН - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений cо стороны высокого напряжения:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с возможностью блокировки по току 2-ой гармоники;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя ВН.
МТЗ НН - двухступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений cо стороны низкого напряжения:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с ускорением второй ступени при включении выключателя ВН.
ЗНР ВН - защита от несимметричного режима по току со стороны высокого напряжения.
ЗНР НН - защита от несимметричного режима по току со стороны низкого напряжения.
ТЗНП - токовая защита нулевой последовательности:
- по расчетному току 3Io;
- по измеренному току 3Io (с ТТНП).
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗП - защита от симметричной перегрузки.
ЗПВ БК - защита от потери возбуждения (с возможностью блокировки от качаний).
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
ГЗ - газовая защита.
ГЗ РПН - газовая защита регулятора под напряжением.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
Отключение от внешних цепей.
АО - автоматика охлаждения.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0301 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации кабельной или воздушной линии, линии к ТСН
ЭКРА 211 0301
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0301-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 5(2)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0301-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0301-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0301-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи отходящей линии | [17 empty] | IY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи отходящей линии | [17 empty] | IТТНП1
| Цепь ТТНП, установленного в нейтрале ТНС на низкой стороне | [17 empty] | IТТНП2
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
- реагирующая на ток нулевой последовательности в нейтрали ТСН на низкой стороне.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
ГЗ - газовая защита
Функции автоматики
АПВ - автоматическое повторное включение
- однократное;
- двукратное.
АЧР и ЧАПВ - выполнение команд АЧР и ЧАПВ
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
ОМП - определение места повреждения при междуфазном КЗ.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0302 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации линии (с продольной дифференциальной защитой)
ЭКРА 211 0302
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0302-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 7(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0302-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0302-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0302-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи отходящей линии (начало) | [17 empty] | IнY
| Цепи ТТ, установленного в цепи отходящей линии (конец) | [17 empty] | IкY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи отходящей линии | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗЛ - дифференциальная токовая защита линии с торможением и дифференциальной отсечкой.
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
АПВ - автоматическое повторное включение
- однократное;
- двукратное.
АЧР и ЧАПВ - выполнение команд АЧР и ЧАПВ
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0303 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации кабельной или воздушной линии с дистанционной защитой
ЭКРА 211 0303
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0303-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 4(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0303-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0303-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0303-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи отходящей линии | [17 empty] | IY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи отходящей линии | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДЗ - трехступенчатая дистанционная защита от междуфазных повреждений:
- токовая блокировка при качаниях;
- пусковые органы по току и напряжению;
- блокировка при неисправности в цепях напряжения.
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
- реагирующая на ток нулевой последовательности в нейтрали ТСН на низкой стороне.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
АПВ - автоматическое повторное включение
- однократное;
- двукратное.
АЧР и ЧАПВ - выполнение команд АЧР и ЧАПВ
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
ОМП - определение места повреждения при междуфазном КЗ
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0401 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации секционного выключателя
ЭКРА 211 0401
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0401-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 3(0)/0 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0401-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0401-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0401-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи секционной связи | [17 empty] | IY
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
ЛЗШ - логическая защита шин
Функции автоматики
АВР - автоматическое включение резерва
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0402 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации секционного выключателя с контролем напряжения двух секций
ЭКРА 211 0402
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0402-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 3(0)/8 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0402-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0402-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0402-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи секционной связи | [17 empty] | IY
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции 1 (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | U1Y
| Цепи ТН, установленного на секции 1 (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | U1Δ
| Цепи ТН, установленного на секции 2 (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | U2Y
| Цепи ТН, установленного на секции 2 (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | U2Δ
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
КС - контроль синхронизма
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
ЛЗШ - логическая защита шин
Функции автоматики
АВР - автоматическое включение резерва
ВНР - восстановление номального режима (выколнение команд)
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0501 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации электродвигателя мощностью до 5МВт
ЭКРА 211 0501
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0501-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 4(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0501-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0501-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0501-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи питающих выводов ЭД | [17 empty] | IY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи питающих выводов ЭД | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключен ЭД (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключен ЭД (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с торможением второй ступени при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗОМ - защита обратной мощности.
ЗТП - защита тепловой перегрузки.
ЗМТ - защита минимального тока.
ЗМЧ - защита минимальной частоты.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
АЧР и ЧАПВ - выполнение команд АЧР и ЧАПВ
Ограничение допустимого количества пусков за час.
Ограничение времени между пусками.
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Запрет включения двигателя при перегреве.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0502 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации электродвигателя мощностью более 5МВт
ЭКРА 211 0502
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0502-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 7(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0502-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0502-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0502-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи питающих выводов ЭД | [17 empty] | IдY
| Цепи ТТ, установленного в цепи нейтральных выводов ЭД | [17 empty] | IндY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи питающих выводов ЭД | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключен ЭД (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключен ЭД (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗЭД - продольная дифференциальная защита электродвигателя с торможением и дифференциальной отсечкой.
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с торможением второй ступени при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗОМ - защита обратной мощности.
ЗТП - защита тепловой перегрузки.
ЗМТ - защита минимального тока.
ЗМЧ - защита минимальной частоты.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
АЧР и ЧАПВ - выполнение команд АЧР и ЧАПВ
Ограничение допустимого количества пусков за час.
Ограничение времени между пусками.
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Запрет включения двигателя при перегреве.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0503 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателями сигнализации двухскоростного электродвигателя
ЭКРА 211 0503
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0503-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 7(1)/4 | 32/16
|  | ЭКРА 211 0503-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0503-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0503-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи питающих выводов ЭД 1-ой скорости | [17 empty] | I1сY
| Цепи ТТ, установленного в цепи питающих выводов ЭД 2-ой скорости | [17 empty] | I2сY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи питающих выводов ЭД | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключен ЭД (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключен ЭД (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗЭД - продольная дифференциальная защита электродвигателя с торможением и дифференциальной отсечкой.
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с торможением второй ступени при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗОМ - защита обратной мощности.
ЗТП - защита тепловой перегрузки.
ЗМТ - защита минимального тока.
ЗМЧ - защита минимальной частоты.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
Автоматика переключения скоростей.
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Запрет включения двигателя при перегреве.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателей.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0601 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода на ТСН
ЭКРА 211 0601
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0601-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 4(1)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0601-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0601-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0601-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи ввода ТСН | [17 empty] | IY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи ввода ТСН | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия к ТСН (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия к ТСН (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
ЛЗШ - логическая защита шин.
Функции автоматики
АВР - автоматическое включение резерва
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0602 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода
ЭКРА 211 0602
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0602-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 4(1)/6 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0602-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0602-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0602-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи ввода | [17 empty] | IY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи ввода | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UсY
| Цепи ТН, установленного на секции (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UсD
| Цепи ТН, установленного до выключателя ввода (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UвY
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
ЛЗШ - логическая защита шин.
КС - контроль синхронизма
Функции автоматики
АПВ - автоматическое повторное включение
- однократное;
- двукратное.
АВР - автоматическое включение резерва
ВНР - восстановление номального режима
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0603 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода (с дистанционной защиты)
ЭКРА 211 0603
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0603-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 4(1)/6 | 32/16
|  | ЭКРА 211 0603-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0603-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0603-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи ввода | [17 empty] | IY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи ввода | [17 empty] | IТТНП
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UсY
| Цепи ТН, установленного на секции (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UсD
| Цепи ТН, установленного до выключателя ввода (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UвY
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДЗ - двухступенчатая дистанционная защита от междуфазных КЗ:
- 1-я ступень с круговой характеристикой;
- 2-я ступень с прямоугольной характеристикой;
- с пуском по току;
- с возможностью автоматического вывода ДЗ и ввода МТЗ при неисправности цепей напряжения
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
ЛЗШ - логическая защита шин.
КС - контроль синхронизма
Функции автоматики
АПВ - автоматическое повторное включение
- однократное;
- двукратное.
АВР - автоматическое включение резерва
ВНР - восстановление номального режима
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0701 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации ввода на магистраль резервного питания
ЭКРА 211 0701
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0701-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 9(0)/2 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0701-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0701-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0701-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи ввода на магистраль резервного питания | [17 empty] | IввY
| Цепи ТТ, установленного в цепи резрвного ввода 1 | [17 empty] | I1Y
| Цепи ТТ, установленного в цепи резрвного ввода 2 | [17 empty] | I2Y
| Цепи ТТ, установленного в цепи резрвного ввода 3 или секционного выключателя | [17 empty] | I3Y
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного до выключателя ввода на магистраль резервного питания (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗМРП - дифференциальная токовая защита магистрали резервного питания в двухфазном исполнении на 4 присоединения
ДЗ - дистанционная защита от междуфазных КЗ с круговой характеристикой.
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ТЗНП - токовая защита нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
АВР - автоматическое включение резерва
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 0901 (hidden)
Карта заказа на
Защита трансформатора возбуждения
ЭКРА 211 0901
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 0901-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 3(1)/0 | 24/24
|  | ЭКРА 211 0901-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 0901-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 0901-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи отходящей линии | [17 empty] | Iтв
| Цепи ТТНП, установленного в цепи отходящей линии | [17 empty] | IТТНП1
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с блокировкой от бросков тока намагничивания;
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ТЗНП - токовая защита нулевой последовательности.
ЗП - защита от перегрузки.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 1301 (hidden)
Карта заказа на
терминал автоматического регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой
ЭКРА 211 1301
[6 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [8 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[9 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[15 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 1301-20E1 УХЛ4 | [6 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 5(0)/6 | 24/24
|  | ЭКРА 211 1301-27E1 УХЛ4 | [6 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 1301-20E2 УХЛ4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 1301-27E2 УХЛ4 | [6 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[10 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [19 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного на высокой стороне трансформатора | [18 empty] | IвнY
| Цепи ТТ, установленного на вводе первой секции шин | [18 empty] | I1ввY
| Цепи ТТ, установленного на вводе второй секции шин | [18 empty] | I2ввY
| Цепи ТТ, установленного на секционной связи первой секции шин | [18 empty] | I1свY
| Цепи ТТ, установленного на секционной связвторой секции шин | [18 empty] | I2свY
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [19 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на первой секции (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [18 empty] | U1сY
| Цепи ТН, установленного на первой секции (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “треугольник”) | [18 empty] | U1сΔ
| Цепи ТН, установленного на второй секции (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [18 empty] | U2сY
| Цепи ТН, установленного на второй секции (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “треугольник”) | [18 empty] | U2сΔ
Интерфейсы терминала
Наименование | [20 empty] | Количество
RS-485 | [20 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [11 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [10 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [11 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [20 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [11 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [20 empty] | 2
Функции защит
Отсутствуют
Функции автоматики
Автоматическое поддержание заданного уровня напряжения.
Компенсация падения напряжения в линии с учетом токов нагрузки.
Групповое регулирование.
Функции управления
АУП - автоматика управления приводом:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- контроль времени пуска/переключения привода с выдачей аварийной сигнализации;
- контроль самопроизвольной работы регулятора с отключением питания привода РПН;
- учет "мертвых" ступеней при работе приводного механизма;
- блокировка от внешних цепей;
- блокировка работы регулятора при:
- перегрузке трансформатора;
- превышении допустимого напряжения на контролируемой секции;
- появлении напряжения обратной последовательности;
- снижении напряжения за допустимое значение;
- обнаружении замыкания на землю;
- достижении крайних ступеней;
- снижении температуры масла в баке РПН
- неисправности регулятора или устройства.
Функции сигнализации
Контроль температуры масла в баке РПН
Контроль крайних положений привода.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  |  | Предприятие
Заполнил:
[8 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 1302 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации генераторного выключателя
ЭКРА 211 1302
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 1302-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 3(0)/7 | 24/24
|  | ЭКРА 211 1302-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 1302-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 1302-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи генератора со стороны выводов | [17 empty] | IгY
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключен генратор (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UшY
| Цепи ТН, установленного на выводах генератора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UгY
| Цепи ТН, установленного на выводах генератора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UгD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй ступени при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
КС - контроль синхронизма
Функции автоматики
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 1401 (hidden)
Карта заказа на
терминал дифференциальной защиты шин на 4 присоединения, автоматики, управления и сигнализации секционного выключателя
ЭКРА 211 1401
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 1401-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 11(0)/0 | 24/24
|  | ЭКРА 211 1401-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 1401-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 1401-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи секционной связи | [17 empty] | IсвY
| Цепи от ТТ, установленного в цепи присоединения 1 | [17 empty] | I1Y
| Цепи от ТТ, установленного в цепи присоединения 2 | [17 empty] | I2Y
| Цепи от ТТ, установленного в цепи присоединения 3 | [17 empty] | I3Y
| Цепи от ТТ, установленного в цепи присоединения 4 | [17 empty] | I4Y
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДифЗШ - продольная дифференциальная токовая защита шин.
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с ускорением второй и третьей ступеней при включении выключателя.
МТЗ присоединений в двухфазном исполнении
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
ЛЗШ - логическая защита шин
Функции автоматики
АВР - автоматическое включение резерва
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 1501 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации секции шин (трансформатора напряжения)
ЭКРА 211 1501
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 1501-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 0(0)/5 | 24/24
|  | ЭКРА 211 1501-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 1501-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 1501-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю.
ЗМН - трехступенчатая защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
Пуск по напряжению.
Функции автоматики
АЧР и ЧАПВ - двухступенчатая автоматическая частотная разгрузка и частотное автоматическое повторное включение
Функции управления
Отсутствуют
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 1601 (hidden)
Карта заказа на
терминал защит, автоматики, управления выключателем и сигнализации линии к БСК
ЭКРА 211 1601
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 1601-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 7(4)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 1601-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 1601-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 1601-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи отходящей линии к БСК | [17 empty] | IY
| Цепи ТТНП, установленного в цепи отходящей линии к БСК | [17 empty] | IТТНП
| Цепь ТТНП, установленных в фазах БСК | [17 empty] | ΔI
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия к БСК (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на секции, к которой подключена отходящая линия к БСК (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с загрублением уставки МТЗ-1 (ТО) при включении выключателя;
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
- с ускорением второй ступене при включении выключателя.
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю:
- реагирующая на напряжение нулевой последовательности;
- реагирующая на ток нулевой последовательности;
- с контролем направленности тока нулевой последовательности.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗП - защита от симметричных перегрузок.
НБЗ - небалансная защита.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
АПВ - автоматическое повторное включение
- однократное;
- двукратное.
АЧР и ЧАПВ - выполнение команд АЧР и ЧАПВ
Отключение от внешних цепей.
Функции управления
АУВ - автоматика управления выключателем:
- дистанционное управление от АСУ ТП;
- местное управление;
- блокировка от многократных включений;
- контроль цепей управления;
- блокировка от внешних цепей.
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Учет механического и коммутационного ресурса выключателя.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## EKRA 211 1701 (hidden)
Карта заказа на
терминал резервных защит и сигнализации реактора
ЭКРА 211 1701
[5 empty] | Отметьте знаком | ü | то, что Вам требуется.
Место установки
(станция, подстанция и т.д.)
Тип защищаемого объекта
(секция, линия и т.д.)
Номинальное напряжение
(кВ)
Количество терминалов
(указать необходимое количество терминалов данного типа)
Номинальные параметры
Тип исполнения терминала | [7 empty] | Параметры | [10 empty] | Количество
[8 empty] | Номинальный переменный ток датчика, А |  | Номинальное напряжение переменного тока датчика, В |  |  |  | Номинальное напряжение оперативного питания, В |  |  |  |  | аналоговых каналов тока (из них для ТТНП)/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле
[14 empty] | постоянного тока |  |  | переменного тока
|  | ЭКРА 211 1701-20E1 УХЛ4 | [5 empty] | 1 |  | 100 |  |  |  | 110 |  |  | - |  | 3(0)/4 | 24/24
|  | ЭКРА 211 1701-27E1 УХЛ4 | [5 empty] | 5
|  | ЭКРА 211 1701-20E2 УХЛ4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 220 |  |  | -
|  | ЭКРА 211 1701-27E2 УХЛ4 | [5 empty] | 5
Аппаратная синхронизация времени (обработка PPS сигнала)
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
[9 empty] | 220 В |  |  |  | 110 В |  |  | ü | 24 В
ü
Номинальное значение входных токов
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальный ток цепи, А (первич./втор.)
| Цепи ТТ, установленного в цепи реактора | [17 empty] | IY
Номинальное значение входных напряжений
Наименование цепи | [18 empty] | Обозначение | Номинальное напряжение, В (первич./втор.)
| Цепи ТН, установленного на стороне питания реактора (вторичные обмотки ТН, соединенные по схеме “звезда”) | [17 empty] | UY
| Цепи ТН, установленного на стороне питания (вторичные обмотки ТН, соединенные в “разомкнутый треугольник”) | [17 empty] | UD
Интерфейсы терминала
Наименование | [19 empty] | Количество
RS-485 | [19 empty] | 2
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
COM 1 * | [10 empty] | COM 2 *
| ü | ModBus/RTU (по умолчанию) | [9 empty] | ü | ModBus/RTU (по умолчанию)
|  | МЭК 60870-5-103 | [10 empty] | МЭК 60870-5-103
Ethernet * (по умолчанию 1 электрический порт) | [19 empty] | 1
| ü | Электрический (разъем RJ-45) | [10 empty] | Оптический (разъем MT-RJ MALE) **
Протоколы для интеграции в АСУ ТП
| ü | Modbus/TCP (интегрирован по умолчанию)
| ü | SNTP (интегрирован по умолчанию)
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850-8.1 (MMS)
МЭК 61850-8.1 (GOOSE) ***
* - одна из указанных позиций (для протоколов интеграции в АСУ ТП)
** - для разъема MT-RJ MALE ответная часть (патчкорд) должна быть MT-RJ FEMALE
*** - при выборе МЭК 61850-8.1 (GOOSE) в обязательном порядке необходимо 2 порта Ethernet
|  |  | ü | Программная синхронизация времени | [8 empty] | ModBus/RTU (COM1)
(указать название протокола, по умолчанию RS-485-1-ModBus/RTU)
1
| ü | [19 empty] | 2
Функции защит
ДЗ - одноступенчатая дистанционная защита от междуфазных КЗ с круговой характеристикой
- с пуском по току;
- с возможностью автоматического вывода ДЗ и ввода МТЗ при неисправности цепей напряжения
МТЗ - трехступенчатая максимальная токовая защита от междуфазных повреждений:
- с пуском по напряжению
- с контролем направленности;
ЗНР - защита от несимметричного режима.
ЗМН - защита минимального напряжения.
ЗПН - защита от повышения напряжения.
ЗДЗ - защита от дуговых замыканий.
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя с контролем тока.
Функции автоматики
Отсутствуют
Функции управления
Отсутствуют
Функции сигнализации
Контроль цепей напряжения.
Контроль напряжения.
Дополнительные требования
| Заказчик: |  | Предприятие
Заполнил:
[7 empty] | (ФИО, должность) | [7 empty] | (Подпись) |  |  | (Дата)

## DV-IDENTITY-0 (hidden)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!