Карта заказа нетипового шкафа управления присоединением типа ШЭЭ 24Х

(версия 1.2)

Место установки шкафа (организация, объект):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Класс напряжения присоединений ______ кВ (0,4 – 750кВ)

Присоединения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Отметьте знаком  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что если в карте заказа будут иметься незаполненные позиции, то для запуска в производство будут выбраны параметры данных позиций по умолчанию.

| Заказываемый шкаф: | ШЭЭ 24_ ____ |
| --- | --- |
| Количество шкафов: |  |

1. Исполнение шкафа по напряжению питания и аналоговым входам переменного тока и напряжения

| Типоисполнение |  | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аналоговые входы |  |  | Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В |
|  |  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальная частота, Гц |  |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-20Е1 УХЛ4 | 1 | 100 | 50 | 110 |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-27Е1 УХЛ4 | 5 |  |  |  |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-00Е1 УХЛ4 | - |  |  |  |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-0001 УХЛ4 | - | - |  |  |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-20Е2 УХЛ4 | 1 | 100 |  | 220 |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-27Е2 УХЛ4 | 5 |  |  |  |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-00Е2 УХЛ4 | - |  |  |  |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ-0002 УХЛ4 | - | - |  |  |
|  | ШЭЭ 24Х ХХХХ* |  |  |  |  |

* - указываются желаемые номинальные параметры.

2. Конструктив шкафа

| Тип конструктива шкафа* |  | Количество терминалов в шкафу |  | Габариты шкафа (типовой конструктив ЭКРА, Россия) Ширина х Глубина х Высота**, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШЭЭ 241 | 1 |  | 608 х 660 х 2000 |  |  |
|  | ШЭЭ 243 | 1 |  | 808 х 660 х 2000 |  |  |
|  | ШЭЭ 244 | 2 |  | 808 х 660 х 2000 |  |  |
|  | ШЭЭ 245 | 2 |  | 1208 х 660 х 2000 |  |  |
| Высота цоколя, мм |  |  | 100 |  |  | 200 |

* - тип шкафа может быть изменен после согласования технических требований;

** - дополнительно учитывать высоту рым-болта (55 мм).

3. Функции шкафа управления присоединением и их параметры

|  Автоматика управления выключателем (АУВ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Привод выключателя |  | Трехфазный |
|  |  | Пофазный |
| Требуемое управление выключателем |  | Трехфазное |
|  |  | Пофазное |
| Номинальный ток шкафа отбора напряжения (ШОН) на линии* | ____ | Iшон,ном, А |
| Номинальный ток в цепи электромагнитов | ____ | Отключения, А |
|  | ____ | Включения, А |
| Параметры автоматов питания ЭМУ, ABB S 202 M UC** | ____ | Характеристика срабатывания (B, C, K, Z) |
|  | ____ | Iном, А |

* - указывается при наличии на линии ШОН;

** - автоматические выключатели с независимым расцепителем (для действия защиты ЭМУ от длительного протекания тока) расположены в шкафу.

|  Функция синхронизации (только для генераторных выключателей) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип синхронизации |  | Автоматическая |
|  |  | Полуавтоматическая |
|  |  | Ручная |

 Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ)

 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

|  Функция оперативных блокировок (ОБ)* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программное обеспечение для работы со свободно программируемой логикой |  | Требуется |
|  |  | Не требуется |

* - при наличии функции ОБ необходимо указать уточняющую информацию в приложении А.

 Функция измерения и обработки электрических и технологических параметров присоединения*

* - при наличии данной функции необходимо указать уточняющую информацию в приложении Б.

4. Комплектация ЗИП

|  | Комплект запасных блоков для терминала (по умолчанию*) |
| --- | --- |
|  | Терминал |

* - по одному комплекту запасных блоков терминала на один объект поставки.

5.  Протоколы связи для обмена информацией с интеллектуальными устройствами и интеграции в АСУ ТП

| RS485-1 (медь)* |  |
| --- | --- |
|  | Modbus RTU клиент |
|  | Modbus RTU сервер |
|  | МЭК 60870-5-103 |
|  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** |
|  | Не используется |
| RS485-2 (медь)* |  |
|  | Modbus RTU клиент |
|  | Modbus RTU сервер |
|  | МЭК 60870-5-103 |
|  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** |
|  | Не используется |
| Ethernet |  |
|  | Modbus TCP/IP клиент |
|  | Modbus TCP/IP сервер |
|  | МЭК 60870-5-104 |
|  | IEC 61850-8-1 (GOOSE) (по умолчанию) |
|  | IEC 61850-8-1 (MMS) (по умолчанию) |
|  | Локальная сеть для ПО EKRASMS-SP** (по умолчанию) |
|  | Не используется |

*  - не более одной выбранной позиции на интерфейс;

**  - создание локальной сети доступно только по одному из выбранных интерфейсов; комплекс программ EKRASMS-SP включает в себя: программу Сервер связи, программу мониторинга АРМ-релейщика, программу просмотра осциллограмм RecViewer.

6. Параметры портов Ethernet

| Тип интерфейса Ethernet* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 электрических порта (RJ-45) (по умолчанию) |  | 2 оптических порта (MTRJ male) |
| Резервирование сети Ethernet* |  |  |  |  |
|  | RSTP (IEEE 802.1w) (по умолчанию) |  |  |  |
|  | PRP (IEC 62439-3) |  |  |  |

* - не более одной выбранной позиции.

7. Синхронизация внутренних часов терминала

| Программная синхронизация времени* |  |  |  | Аппаратная синхронизация времени* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modbus/RTU | RS485-1 |  |  | Дифференциальная линия связи (витая пара)** | IRIG-B |
|  | МЭК 60870-5-103 |  |  |  | Волоконно-оптическая линия связи** |  |
|  | Modbus/RTU | RS485-2 |  |  |  |  |
|  | МЭК 60870-5-103 |  |  |  | Дифференциальная линия связи (витая пара)** | 1PPS |
|  | Modbus/TCP | Ethernet |  |  | Волоконно-оптическая линия связи** |  |
|  | SNTP (по умолчанию) |  |  |  | Сухой контакт** |  |
|  | МЭК 60870-5-104 |  |  |  |  |  |

* - не более одной выбранной позиции;

** - в шкаф дополнительно устанавливается конвертер выбранного входного сигнала.

8. Дополнительное оборудование для организации локальной сети

Коммутаторы

| Промышленные Ethernet-коммутаторы внутри шкафа* |  | Один коммутатор** |
| --- | --- | --- |
|  |  | Два коммутатора** |
|  |  | Не требуются |

* - максимальное количество портов в одном коммутаторе – 24;

** - при выборе данной позиции необходимо указать уточняющую информацию в приложении В.

Другое оборудование и кабели*

| Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Промышленный кабель Belden для интерфейса RS-485** (1 витая пара, катушка 305 м), м |  |
|  | Промышленный кабель Industrial Ethernet FTP4***, (катушка 305 м), м |  |
|  | Персональный компьютер для сбора информации |  |
|  | Встраиваемый в компьютер адаптер интерфейса RS-485 |  |
|  | Портативный персональный компьютер (Notebook) |  |
|  | Отсутствует |  |

* - при необходимости поставки оптического кабеля связи для ЛВС и АСУ ТП его тип и параметры указываются в дополнительных требованиях п.9 настоящей карты заказа;

** - для прокладки вне помещения, в условиях сильных электромагнитных полей и при большой длине кабеля;

*** - для прокладки внутри помещения в условиях повышенных электромагнитных полей или при большой длине кабеля.

9. Дополнительные требования

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Предприятие-изготовитель

11. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Приложение А

Информация для организации оперативных блокировок

и управления коммутационными аппаратами

Таблица А.1 – Приемные цепи терминала №__*

| № | Наименование дискретного входа | Переключатель (SA)** | Кнопка (SB)** | Rшунт*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **** |  |  |  |  |

* - если в шкафу установлено несколько терминалов с функцией ОБ, то аналогичная таблица должна быть заполнена для каждого терминала;

** - переключатели и кнопки расположены на двери шкафа (общее количество переключателей на двери в шкафах ШЭЭ 241 – не более 32 шт, в шкафах ШЭЭ 243 и ШЭЭ 244 – не более 48 шт);

*** - установка дополнительного параллельного резистора для отстройки от разряда емкости при замыкании на землю жилы кабеля, длиной более 100 м (до 12 штук на шкаф);

**** - при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно (рекомендуемое количество резервных входов 15% от общего количества задействованных входов).

Таблица А.2 – Выходные дискретные сигналы терминала №__*

| № | Наименование дискретного выхода | Кол-во контактов | Переключатель** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *** |  |  |  |

* - если в шкафу установлено несколько терминалов с функцией ОБ, то аналогичная таблица должна быть заполнена для каждого терминала;

** - переключатели расположены на двери шкафа (общее количество переключателей на двери в шкафах 
ШЭЭ 241 – не более 32 шт., в шкафах ШЭЭ 243 и ШЭЭ 244 – не более 48 шт.);

*** - при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно (рекомендуемое количество резервных выходов 15% от общего количества задействованных выходов).

Таблица А.3 – Перечень входящих GOOSE сигналов шкафа

| GOOSE-сообщение | № | Наименование сигнала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_GOOSE_1 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
|  | * |  |  |
|  | Multicast MAC-адрес: |  |  |
|  | Идентификатор приложения |  |  |
|  | Контрольный блок |  |  |
|  | Набор данных |  |  |
|  | Идентификатор GOOSE |  |  |
|  | Версия конфигурации GOOSE |  |  |
| ** |  |  |  |

* - при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно;

** - если шкаф принимает несколько GOOSE-сообщений, то указываются параметры IN_GOOSE_2, IN_GOOSE_3 и т.д.

Таблица А.4 – Перечень исходящих GOOSE сигналов шкафа

| № | Наименование сигнала |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| * |  |  |
| Multicast MAC-адрес: |  |  |
| Идентификатор приложения |  |  |
| Контрольный блок |  |  |
| Набор данных |  |  |
| Идентификатор GOOSE |  |  |
| Версия конфигурации GOOSE |  |  |
| Период нормальной отправки GOOSE, мс |  |  |

* - при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно.

Схема логики оперативных блокировок

Приложение Б

Информация для функции измерения и обработки электрических и технологических параметров присоединения

Таблица Б.1 – Входные цепи переменного тока от измерительных трансформаторов тока

| № | Наименование цепи | Обозначение | Кт (первичн./ вторичн.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |

* - при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно.

Таблица Б.2 – Входные цепи переменного напряжения от измерительных трансформаторов напряжения

| № | Наименование цепи | Обозначение | Кт (первичн./ вторичн.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |

* - при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно.

Таблица Б.3 – Входные цепи постоянного тока от технологических датчиков и преобразователей

| № | Обозначение | Наименование цепи | Диапазон входного сигнала, мА |  |  |  |  | Параметры измеряемой технологической величины* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -5…+5 | -20…+20 | 0…5 | 0…20 | 4…20 | Диапазон измер. |  | Единица измерения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Миним. знач. | Макс. знач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - заполняется на основе паспортных данных датчиков, выдающих мА ток; ** - при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.4 – Вычисляемые электрические параметры присоединения*_______________

| Электрические параметры | Условное обозначе-ние | Обозначение в терминале | Единица измерения | Отображение значения на мнемосхеме** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фазный ток | Ia |  |  А  кА |  |
|  | Ib |  |  |  |
|  | Ic |  |  |  |
| Фазное напряжение | Ua линии |  |  В  кВ |  |
|  | Ub линии |  |  |  |
|  | Uc линии |  |  |  |
|  | Ua шин |  |  В  кВ |  |
|  | Ub шин |  |  |  |
|  | Uc шин |  |  |  |
| Линейное напряжение | Uab линии |  |  В  кВ |  |
|  | Ubс линии |  |  |  |
|  | Uca линии |  |  |  |
|  | Uab шин |  |  В  кВ |  |
|  | Ubc шин |  |  |  |
|  | Uca шин |  |  |  |
| Активная фазная мощность | Pa |  |  Вт  кВт  МВт |  |
|  | Pb |  |  |  |
|  | Pc |  |  |  |
| Активная трехфазная мощность | P |  |  Вт  кВт  МВт |  |
| Реактивная фазная мощность | Qa |  |  вар  квар  Мвар |  |
|  | Qb |  |  |  |
|  | Qc |  |  |  |
| Реактивная трехфазная мощность | Q |  |  вар  квар  Мвар |  |
| Полная фазная мощность | Sa |  |  В·А  кВ·А  МВ·А |  |
|  | Sb |  |  |  |
|  | Sc |  |  |  |
| Полная трехфазная мощность | S |  |  В·А  кВ·А  МВ·А |  |
| Коэффициент мощности | cosφ |  | Ед. |  |
| Частота | f |  | Гц |  |

* - если шкаф контролирует несколько присоединений, то аналогичная таблица должна быть заполнена для каждого присоединения;

** - рекомендуемое значение не более 4 на страницу мнемосхемы.

Приложение В

Параметры Ethernet-коммутаторов в шкафу

Таблица В.1 – Параметры коммутатора в шкафу

| Тип портов связи |  | Разъем | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрические порты 10/100Tx | RJ45 |  |
|  | Электрические порты 10/100/1000Tx | RJ45 |  |
|  | Оптические порты 10FL-Multimode, 850nm |  |  |
|  | Оптические порты 100FX-Multimode, 1300nm |  |  |
|  | Оптические порты 100FX-Singlemode, 1310nm, 20км |  |  |
|  | Оптические порты 100FX-Singlemode, 1310nm, 50км |  |  |
|  | Оптические порты 100FX-Singlemode, 1310nm, 90км |  |  |
|  | Оптические порты 1000SX-Multimode, 850nm, 500м |  |  |
|  | Оптические порты 1000LX-Singlemode, 1310nm, 10км |  |  |
|  | Оптические порты 1000LX-Singlemode, 1310nm, 25км |  |  |

Примечания:

- максимальное количество портов в коммутаторе – 24;

- чем больше портов закладывается в коммутатор, тем выше его стоимость;

- если в п.8 настоящей карты заказа выбрано два коммутатора, то аналогичная таблица заполняется для второго коммутатора.