Карта заказа

шкафа защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора типа ШЭ2607 150

Место установки шкафа

(организация, объект, защищаемое оборудование)

_______________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 150-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 150-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ2607 150-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 150-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2704V048 | БЭ2704V073 | БЭ2502А0501 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | 1 А / 5 А* | ¨ 1 А | ¨ 1 А |
|  |  |  | ¨ 5 А | ¨ 5 А |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |  | ¨ |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |  | ¨ |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ¨ |  | 16 светодиодов и 8 электронных ключей |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ¨ |  |  |

* датчики тока терминала БЭ2704V048  допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1 А или 5 А на соответствующие отводы.

3 Данные по комплекту А1 шкафа – ДЗТ, ТЗНП стороны ВН, МТЗ ВН, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения сторон НН1, реагирующие на понижение междуфазного напряжения ниже 85 % для блокировки РПН, УРОВ стороны ВН трансформатора.

| Тип трансформатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа соединения автотрансформатора (ВН/НН) |  |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах: | ВН |  |
|  | НН1 |  |
| Базисные токи на сторонах, А (допустимый диапазон во вторичных величинах соответствует 0,251 – 16,000 А) | ВН |  |
|  | НН1 |  |

4 Данные по комплекту А2 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению, токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, обеспечивается прием сигналов от ГЗ, УРОВ, защита от неполнофазного режима, защита от непереключения фаз.

| Количество выключателей со стороны ВН | ¨ 1 | ¨ 2 |
| --- | --- | --- |

  Оперативное ускорение МТЗ

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

|  | Автоматы питания ЭМУ |  |  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. |  |  | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  |  |  |  |  | - |
|  | ¨ * |  |  |  |  |  |  | ¨ |
|  | * Определяется заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Данные по комплекту А3 шкафа - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин. Информация о РПН: Тип привода. Количество ступеней. Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов): ¨ нет, не устанавливать. ¨ предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте). ¨ да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе). Указатель положения РПН; Установочные размеры. ¨ УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ; 91х91х114 мм. ¨ *. *Определяется заказчиком. 6 Данные по конструктиву шкафа |
| Конструктив шкафа |  | Передняя дверь шкафа |  |  |  |  | Блоки испытательные |  |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  | металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |  |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ |  |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)

 *

* Определяется заказчиком

| 7 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

8 Количество шкафов: ______________

| 9 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.