| Алматы (727) 345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тольятти (8482)63-91-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Рязань (4912)46-61-64 |  | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Самара (846)206-03-16 |  | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |  | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Саранск (8342)22-96-24 |  | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 |  | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Севастополь (8692)22-31-93 |  | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Симферополь (3652)67-13-56 |  | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 | Смоленск (4812)29-41-54 |  | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 | Сочи (862)225-72-31 |  | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Ставрополь (8652)20-65-13 |  | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 |  | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 | Сыктывкар (8212)25-95-17 |  | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 | Тамбов (4752)50-40-97 |  | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 | Тверь (4822)63-31-35 |  |  |
| Россия +7(495)268-04-70 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 | Киргизия +996(312)96-26-47 |  | Казахстан +7(727)345-47-04 |

erk@nt-rt.ru

Карта заказа шкафов управления присоединениями типа ШЭЭ 24Х(А) 01ХХ,

ШЭЭ 24Х(А) 02ХХ

Выберите  требуемые позиции или в специальные поля ___ впишите соответствующие параметры. Обращаем внимание, что для запуска в производство будет выбрано типовое значение параметров, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

| Класс напряжения присоединений |  | кВ (0,4-750 кВ) |
| --- | --- | --- |

Присоединения

| Заказываемые шкафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типовой шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выберите конструктив 1 |  |  | выберите исполнение 2 |  |  | кол-во шкафов – 0 |  |
|  |  | Нетиповой шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выберите конструктив 1 |  |  | 0100 3 |  |  | кол-во шкафов – 0 |  |
| 1 терминал |  |  |  | ТИ(I) | ТИ(U) | ТИ(мA) | ТC | ТУ |
| 2 терминал |  |  |  | ТИ(I) | ТИ(U) | ТИ(мA) | ТС | ТУ |

1. определяется на основе таблицы в п.3 и приложения А;

2. типовые исполнения шкафов приведены в приложении А;

3. для нетиповых исполнений указывается количественный состав сигналов терминалов. Возможность изготовления терминалов выбранной конфигурации должна быть согласована с НПП «ЭКРА».

- Номинальные значения тока и напряжения аналоговых входов терминала

| Номинальный переменный ток |  | 1 А |  | 5 А |  | отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение переменного тока |  | 57,7 (100) В |  |  |  | отсутствует |

- Параметры сетевых интерфейсов терминала

| Интерфейс | Резервирование |  | Количество и тип портов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethernet (основной) |  | Без резервирования | 1 электрический 100Base-TX (RJ-45) |  |
|  |  | С контролем исправности каналов связи |  | 2 электрических 100Base-TX (RJ-45) (типовое исполнение для всех шкафов, кроме ШКП-1, ШКП-2) |
|  |  |  |  | 2 оптических 100Base-FX (LC) |
|  |  | PRP |  | 2 электрических 100Base-TX (RJ-45) |
|  |  |  |  | 2 оптических 100Base-FX (LC) (типовое исполнение для шкафов ШКП-1, ШКП-2) |
| Ethernet (дополнительный) |  | Не используется (типовое исполнение) |  |  |
|  |  | Без резервирования | 1 электрический 100Base-TX (RJ-45) |  |
| RS-485 |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |
|  |  | 2 электрических |  |  |

- Параметры конструктива шкафа1

|  | Тип шкафа |  | Кол-во терминалов в шкафу |  | Габариты каркаса шкафа2 ШхГхВ, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | выступающие стенки |  |  | утопленные стенки3 |  |  |
|  |  | ШЭЭ 241 | 1 |  | 608х660х2000 |  |  | 600х660х2000 |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 242 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 243 | 1 |  | 808х660х2000 (типовое исп.) |  |  | 800х660х2000 |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 244 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 243 | 1 |  | 808х860х2000 |  |  | 800х860х2000 |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 244 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 245 | 2 |  | 1208х660х2000 |  |  | 1200х660х2000 |  |  |  |
|  |  | ШЭЭ 249 | 3 |  | 808х860х2000 |  |  | 800х860х2000 |  |  |  |
|  | Высота козырька, мм |  |  | Отсутствует (типовое исполнение) |  |  |  | 100 |  |  | 200 |
|  | Способ обслуживания |  |  | Двухсторонний (типовое исполнение) |  |  |  | Односторонний |  |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |  | Сверху |  |  |  |
|  | Высота цоколя, мм |  |  | 100 (типовое исп. для шкафов, кроме ШКП-1, ШКП-2) |  |  |  | 200 (типовое исп. для шкафов ШКП-1, ШКП-2) |  |  |  |
|  | Параметры типового конструктива: - конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); - передняя дверь металлическая, с обзорным окном (для шкафов ШКП-1, ШКП-2 дверь обзорная); - для шкафа шириной 800 (808) мм задняя дверь распашная, для шкафа шириной 600 (608) мм – одинарная; - климатическое исполнение УХЛ4 (УХЛ3.1 для АЭС); - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. исполнение шкафа с прочим конструктивом (нетиповые габариты, нетиповое количество терминалов, навесное исполнение, исполнение со стеклянной дверью и пр.), указывается в доп. требованиях (п. 10), возможность изготовления, должна быть предварительно согласована с НПП «ЭКРА»;

2. высота каркаса указана без учета цоколя, козырька и рым болтов, глубина – с учетом ручек дверей;

3. исполнения с утопленными боковыми стенками шкафа предназначены для установки взамен существующих панелей.

- Питание шкафа

| Основной ввод питания шкафа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 220 VDC (типовое исполнение) |  |  |  |
|  | 230 VAC |  |  |  |
|  | Другое |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 мм2 до 6 мм2 (типовое исполнение) | Другое |
| Резервный ввод питания шкафа |  |  |  |  |
| Напряжение питания | 220 VDC (типовое исполнение) |  |  |  |
|  | 230 VAC |  |  |  |
|  | Другое |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 мм2 до 6 мм2 (типовое исполнение) |  | Другое |
| Питание цепей дискретных входов |  |  |  |  |
| Напряжение питания | 220 VDC от отдельного ввода (типовое исполнение для шкафов КП, АУВ) |  |  |  |
|  | 220 VDC от внутренних цепей питания шкафа (типовое исполнение для шкафов ОПС, ШКП-1, ШКП-2) |  |  |  |
|  | Другое |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 мм2 до 6 мм2 (типовое исполнение) |  |  | Другое |
| Питание цепей освещения |  |  |  |  |
| Напряжение питания | 220 VDC от внутренних цепей питания шкафа (типовое исполнение)* |  |  |  |
|  | 230 VAC от отдельного ввода |  |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 мм2 до 6 мм2 (типовое исполнение) |  | Другое |

* цепи освещения гальванически изолированы от внутренних цепей питания шкафа (светодиодный светильник запитан от блока питания с гальванической развязкой).

- Питание цепей оперативной блокировки

| Организация питания цепей ОБР с гальванической развязкой (в составе шкафа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входные параметры источника питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вводов напряжения постоянного тока 220 В, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 (типовое исполнение) |  |  |  |  |
| Количество вводов напряжения переменного тока 220 В, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель |  | 10A, хар.B (типовое исполнение, для источника питания с вых. током 2 или 5А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20A, хар.B (для источника питания с вых. током 10А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другое |
| Сечение провода кабеля питания |  | от 0,5 мм2 до 6 мм2 (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |
| Выходные параметры источника питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания постоянного тока, В |  |  | 220 (типовое исп.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |
| Максимальный выходной ток, А |  |  | 2 (типовое исп.) |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| Параметры автоматических выключателей после источника питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание цепей дискретных входов терминала в шкафу |  | 1A, хар.С (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другое |  |  |  |
| Питание цепей дискретных выходов терминала в шкафу |  | 1A, хар.С (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другое |  |  |  |
| Питание отходящих линий |  | 1A, хар.С (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |
|  |  | Кол-во, шт |  |  |  | 2 (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  | другое |
| Контроль сопротивления изоляции после источника питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие устройства контроля изоляции |  |  |  | Да (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |

- Выбор комплектации ЗИП

|  | Блок логики и питания (типовое исполнение) |
| --- | --- |
|  | Комплект запасных блоков1 |
|  | Терминал2 |
|  | Не требуется |

1. поставляется по одному блоку каждого типа, используемых в шкафах ШЭЭ 24Х и ШНЭ 209Х данной поставки;

2. поставляется каждый тип терминала и/или модуля расширения, используемых в шкафах ШЭЭ 24Х и ШНЭ 209Х данной поставки.

- Функции шкафа

| Только для шкафов АУВ и ШМУ КРУЭ |  | Автоматика управления выключателем (АУВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ | Трехфазное управление |  |  |  | Пофазное управление |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток шкафа отбора напряжения (ШОН) линии1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Iшон,ном, А |
|  | Номинальный ток в цепи электромагнитов управления |  |  |  |  |  |  |  |  | Отключения, А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включения, А |
|  |  | Установка в шкафу автоматических выключателей с независимым расцепителем (для действия защиты ЭМУ от длительного протекания тока): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хар-ка (B, C, K, Z) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iном, А |
|  |  | Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управляемая коммутация высоковольтного выключателя (УК)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мнемосхема на двери с коммутационной и светосигнальной арматурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функция оперативных блокировок (ОБР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ключа аварийного деблокирования |  |  |  |  | С возможностью установки (типовое исполнение): - навесного замка со съемным нетиповым ключом3 - контрольной пломбы3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С встроенным замком со съемным нетиповым ключом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электронные ключи с возможностью подтверждения операции деблокирования путем ввода пароля на передней панели терминала (не более 48 электронных ключей на один терминал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функция управления коммутационными аппаратами (управление КА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логику ОБР и/или управления КА выполнить в соответствии с указанной РД4: |
|  | Функция измерения и обработки электрических и технологических параметров присоединения (функция СИ)5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичная метрологическая поверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |

1. указывается при наличии на линии ШОН;

2. в литературе устройства с данной функцией также упоминаются как УПНКП (устройства преднамеренной неодновременной коммутации полюсов), а также как устройства синхронной коммутации (момент коммутации синхронизируется с наиболее благоприятной точкой на кривой напряжения);

3. навесные замки и пломбы в комплект поставки не входят, при необходимости включения в поставку указать это в доп. требованиях п.10

4. при отсутствии рабочей документации необходимо заполнить приложение Б и В;

5. функция может быть выбрана только при наличии в терминале аналоговых входов или блока приема SV-потоков.

- Синхронизация внутренних часов терминала

|  | Программная синхронизация внутренних часов терминала с точностью не хуже 500 мс1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Протоколы программной синхронизации времени: SNTP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104 |  |  |  |
| Программная и аппаратная синхронизация внутренних часов терминала с точностью 1 мс |  |  |  |
|  |  | PPS | Синхроимпульс уровня 24 В (типовое исполнение)2 |
|  |  |  | Дифференциальная линия связи (витая пара)3 |
|  |  |  | Оптическая линия связи3 |
|  |  | PTPv2 |  |

1. программная синхронизация реализована в терминалах ЭКРА 24Х по умолчанию, точность зависит от сложности и разветвлённости сети;

2. при подведении внешнего синхроимпульса обеспечивается возможность синхронизации терминала по PPS (в дополнение к программной синхронизации);

3. дополнительно устанавливается конвертер выбранного входного сигнала для преобразования оптического/дифференциального сигнала в синхроимпульс PPS уровня 24 В.

- Дополнительная комплектация шкафа*

| Наименование |  |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровой измерительный преобразователь |  |  | 0 |
|  | - номинальное значение входного тока выберите исполнение |  |  |  |
|  | - номинальное значение входного напряжения выберите исполнение |  |  |  |
|  | - интерфейсы выберите исполнение |  |  |  |
|  | - протокол передачи данных выберите исполнение |  |  |  |
|  | - модуль индикации выберите исполнение |  |  | 0 |
|  | - другое |  |  |
|  | Преобразователь COM-портов в Ethernet |  |  | 0 |
|  | - тип последовательных портов выберите исполнение |  |  |  |
|  | - количество последовательных портов выберите исполнение |  |  |  |
|  | Коммутатор типоисполнение №1 |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  | 0 |
|  | Коммутатор типоисполнение №2 |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  | 0 |
|  | Устройство резервирования Redbox |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  |  |
|  | Кросс оптический |  |  | 0 |
|  | - порты выберите исполнение |  |  |  |
|  | - тип волокна выберите исполнение |  |  |  |
|  | - другое |  |  |

* неучтенная в таблице дополнительная комплектация указывается в доп. требованиях (п. 10).

- Дополнительные требования и оборудование (впишите перечень изменений, которые необходимо внести в схему шкафа или укажите ссылку на документацию):

- Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

- Предприятие-изготовитель

ООО НПП “ЭКРА”, Россия, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3, помещение 541

- Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Приложение А

Таблица типовых исполнений шкафов контроллеров присоединений серии ШЭЭ 24Х(А)

|  | Исполнение шкафа | Функциональное назначение | Количество и тип аналоговых входов (ТИ) на один терминал |  |  |  | Кол-во дискр. входов (ТС) на один терминал | Кол-во дискр. выходов (ТУ) на один терминал | Макс. количество КА/ присоединений | Исполнение шкафа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Один терминал | Два терминала |
|  | ШЭЭ 24X 0120 | КП, II арх. | – |  |  |  | 16 | 16 | 20 присоед. | + | + |
|  | ШЭЭ 244 0121 | ШКП-1, II арх. (типовой шкаф ПАО «ФСК ЕЭС») | – |  |  |  | 32 | 16 | 20 присоед. | - | + |
|  | ШЭЭ 24X 0122 | ШКП-2, III арх. (типовой шкаф ПАО «ФСК ЕЭС») | Прием мгновенных значений тока и напряжения по протоколу SV |  |  |  | 32 | 16 | 20 присоед. | - | + |
|  | ШЭЭ 24X 0111 | КП, I арх. |  |  | – |  | 176 | 80 | 26 КА | + | + |
|  | ШЭЭ 24X 0114 | КП, I арх. | ~6I, | ~6U |  |  | 160 | 64 | 10 + 13 КА | + | + |
|  | ШЭЭ 24X 0115 | КП, I арх. | ~6I, | ~6U, | =12I(мА) |  | 128 | 64 | 10 + 13 КА | + | + |
|  | ШЭЭ 24X 0102 | КП (I арх.) + АУВ | ~6I, | ~6U, | =3I(мА), | =9I(А) | 112 | 80 | 13 КА | + | - |
|  | ШЭЭ 243 0201 | АУВ | ~6I, | ~6U, |  | =9I(А) | 64 | 48 | – | + | - |
|  | ШЭЭ 243 0202 | АУВ | ~6I, | ~6U, |  | =9I(А) | 64 | 48 | – | + | - |
|  | ШЭЭ 243 0100 | ШМУ КРУЭ | ~6I, | ~6U, | =3I(мА), | =9I(А) | 112 | 80 | 13 КА | + | - |

Расшифровка функциональных назначений:

  - КП, II арх. – шкафы, в которых обмен дискретными сигналами осуществляется по протоколу GOOSE МЭК 61850;

  - ШКП-1, ШКП-2 – шкафы контроллеров присоединений для II и III типа архитектуры соответственно (согласно типовым требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33.040.20.291-2019);

  - КП I арх. и КП + АУВ – классические шкафы контроллеров присоединения (обмен дискретными сигналами по контрольным кабелям);

  - ШМУ КРУЭ – шкаф местного управления ячейкой КРУЭ с функциями контроля, управления и блокировки с опциональным совмещением с функциями мониторинга, а также функциями ОБР, АУВ, АПВ, УРОВ.

Приложение Б

Информация для организации оперативных блокировок и/или управления коммутационными аппаратами

Таблица Б.1 – Дискретные входы терминала №1*

| № | Наименование дискретного входа |
| --- | --- |
| ** |  |

* если в шкафу установлено несколько терминалов с функцией оперативных блокировок и/или управления коммутационными аппаратами, то аналогичная таблица должна быть заполнена для каждого терминала;

** при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно (рекомендуемое количество резервных входов 15% от общего количества задействованных входов).

Таблица Б.2 – Дискретные выходы терминала №1*

| № | Наименование дискретного выхода | Переключатель деблокирования (SAB)** |
| --- | --- | --- |
| *** |  |  |

* если в шкафу установлено несколько терминалов с функцией оперативных блокировок и/или управления коммутационными аппаратами, то аналогичная таблица должна быть заполнена для каждого терминала;

** переключатели расположены на двери шкафа. При необходимости контролирования нескольких дискретных выходов одним переключателем объединить соответствующие строки в данном столбце;

*** при необходимости далее таблица продолжается самостоятельно (рекомендуемое количество резервных выходов 15% от общего количества задействованных выходов).

Приложение В

Схема логики оперативных блокировок